## Register Map
Kid-D Tech — PLC Register Map
Mitsubishi MELSEC iQ-F FX5U ¦ SLMP Protocol ¦ Version 1.0 ¦ 2026
🌡 TEMPERATURE — D100 to D119
D Register | Label Name | Silo ID | Data Type | Unit | Scale | Range | Description
D100 | Silo_S01_Temp | S01 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S01 (เช่น 275 = 27.5°C)
D101 | Silo_S02_Temp | S02 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S02 (เช่น 275 = 27.5°C)
D102 | Silo_S03_Temp | S03 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S03 (เช่น 275 = 27.5°C)
D103 | Silo_S04_Temp | S04 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S04 (เช่น 275 = 27.5°C)
D104 | Silo_S05_Temp | S05 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S05 (เช่น 275 = 27.5°C)
D105 | Silo_S06_Temp | S06 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S06 (เช่น 275 = 27.5°C)
D106 | Silo_S07_Temp | S07 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S07 (เช่น 275 = 27.5°C)
D107 | Silo_S08_Temp | S08 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S08 (เช่น 275 = 27.5°C)
D108 | Silo_S09_Temp | S09 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S09 (เช่น 275 = 27.5°C)
D109 | Silo_S10_Temp | S10 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S10 (เช่น 275 = 27.5°C)
D110 | Silo_S11_Temp | S11 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S11 (เช่น 275 = 27.5°C)
D111 | Silo_S12_Temp | S12 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง S12 (เช่น 275 = 27.5°C)
D112 | Silo_R01_Temp | R01 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง R01 (เช่น 275 = 27.5°C)
D113 | Silo_R02_Temp | R02 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง R02 (เช่น 275 = 27.5°C)
D114 | Silo_R03_Temp | R03 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง R03 (เช่น 275 = 27.5°C)
D115 | Silo_R04_Temp | R04 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง R04 (เช่น 275 = 27.5°C)
D116 | Silo_R05_Temp | R05 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง R05 (เช่น 275 = 27.5°C)
D117 | Silo_R06_Temp | R06 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง R06 (เช่น 275 = 27.5°C)
D118 | Silo_R07_Temp | R07 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง R07 (เช่น 275 = 27.5°C)
D119 | Silo_R08_Temp | R08 | INT (16-bit) | °C × 10 | ÷ 10 | 200 – 450 | อุณหภูมิเฉลี่ยถัง R08 (เช่น 275 = 27.5°C)
💨 CO₂ — D200 to D219
D Register | Label Name | Silo ID | Data Type | Unit | Scale | Range | Description
D200 | Silo_S01_CO2 | S01 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S01 (warn >600, crit >1000)
D201 | Silo_S02_CO2 | S02 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S02 (warn >600, crit >1000)
D202 | Silo_S03_CO2 | S03 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S03 (warn >600, crit >1000)
D203 | Silo_S04_CO2 | S04 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S04 (warn >600, crit >1000)
D204 | Silo_S05_CO2 | S05 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S05 (warn >600, crit >1000)
D205 | Silo_S06_CO2 | S06 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S06 (warn >600, crit >1000)
D206 | Silo_S07_CO2 | S07 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S07 (warn >600, crit >1000)
D207 | Silo_S08_CO2 | S08 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S08 (warn >600, crit >1000)
D208 | Silo_S09_CO2 | S09 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S09 (warn >600, crit >1000)
D209 | Silo_S10_CO2 | S10 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S10 (warn >600, crit >1000)
D210 | Silo_S11_CO2 | S11 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S11 (warn >600, crit >1000)
D211 | Silo_S12_CO2 | S12 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง S12 (warn >600, crit >1000)
D212 | Silo_R01_CO2 | R01 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง R01 (warn >600, crit >1000)
D213 | Silo_R02_CO2 | R02 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง R02 (warn >600, crit >1000)
D214 | Silo_R03_CO2 | R03 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง R03 (warn >600, crit >1000)
D215 | Silo_R04_CO2 | R04 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง R04 (warn >600, crit >1000)
D216 | Silo_R05_CO2 | R05 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง R05 (warn >600, crit >1000)
D217 | Silo_R06_CO2 | R06 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง R06 (warn >600, crit >1000)
D218 | Silo_R07_CO2 | R07 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง R07 (warn >600, crit >1000)
D219 | Silo_R08_CO2 | R08 | INT (16-bit) | ppm | ตรงๆ | 400 – 5000 | ความเข้มข้น CO₂ ถัง R08 (warn >600, crit >1000)
💧 MOISTURE — D300 to D319
D Register | Label Name | Silo ID | Data Type | Unit | Scale | Range | Description
D300 | Silo_S01_Moist | S01 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S01 (เช่น 142 = 14.2%)
D301 | Silo_S02_Moist | S02 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S02 (เช่น 142 = 14.2%)
D302 | Silo_S03_Moist | S03 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S03 (เช่น 142 = 14.2%)
D303 | Silo_S04_Moist | S04 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S04 (เช่น 142 = 14.2%)
D304 | Silo_S05_Moist | S05 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S05 (เช่น 142 = 14.2%)
D305 | Silo_S06_Moist | S06 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S06 (เช่น 142 = 14.2%)
D306 | Silo_S07_Moist | S07 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S07 (เช่น 142 = 14.2%)
D307 | Silo_S08_Moist | S08 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S08 (เช่น 142 = 14.2%)
D308 | Silo_S09_Moist | S09 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S09 (เช่น 142 = 14.2%)
D309 | Silo_S10_Moist | S10 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S10 (เช่น 142 = 14.2%)
D310 | Silo_S11_Moist | S11 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S11 (เช่น 142 = 14.2%)
D311 | Silo_S12_Moist | S12 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง S12 (เช่น 142 = 14.2%)
D312 | Silo_R01_Moist | R01 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง R01 (เช่น 142 = 14.2%)
D313 | Silo_R02_Moist | R02 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง R02 (เช่น 142 = 14.2%)
D314 | Silo_R03_Moist | R03 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง R03 (เช่น 142 = 14.2%)
D315 | Silo_R04_Moist | R04 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง R04 (เช่น 142 = 14.2%)
D316 | Silo_R05_Moist | R05 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง R05 (เช่น 142 = 14.2%)
D317 | Silo_R06_Moist | R06 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง R06 (เช่น 142 = 14.2%)
D318 | Silo_R07_Moist | R07 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง R07 (เช่น 142 = 14.2%)
D319 | Silo_R08_Moist | R08 | INT (16-bit) | % × 10 | ÷ 10 | 100 – 200 | ความชื้นเมล็ดถัง R08 (เช่น 142 = 14.2%)
💨 FAN STATUS — D400 to D419
D Register | Label Name | Silo ID | Data Type | Unit | Scale | Range | Description
D400 | Silo_S01_Fan | S01 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S01 (0=ปิด, 1=เปิด)
D401 | Silo_S02_Fan | S02 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S02 (0=ปิด, 1=เปิด)
D402 | Silo_S03_Fan | S03 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S03 (0=ปิด, 1=เปิด)
D403 | Silo_S04_Fan | S04 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S04 (0=ปิด, 1=เปิด)
D404 | Silo_S05_Fan | S05 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S05 (0=ปิด, 1=เปิด)
D405 | Silo_S06_Fan | S06 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S06 (0=ปิด, 1=เปิด)
D406 | Silo_S07_Fan | S07 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S07 (0=ปิด, 1=เปิด)
D407 | Silo_S08_Fan | S08 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S08 (0=ปิด, 1=เปิด)
D408 | Silo_S09_Fan | S09 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S09 (0=ปิด, 1=เปิด)
D409 | Silo_S10_Fan | S10 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S10 (0=ปิด, 1=เปิด)
D410 | Silo_S11_Fan | S11 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S11 (0=ปิด, 1=เปิด)
D411 | Silo_S12_Fan | S12 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง S12 (0=ปิด, 1=เปิด)
D412 | Silo_R01_Fan | R01 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง R01 (0=ปิด, 1=เปิด)
D413 | Silo_R02_Fan | R02 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง R02 (0=ปิด, 1=เปิด)
D414 | Silo_R03_Fan | R03 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง R03 (0=ปิด, 1=เปิด)
D415 | Silo_R04_Fan | R04 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง R04 (0=ปิด, 1=เปิด)
D416 | Silo_R05_Fan | R05 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง R05 (0=ปิด, 1=เปิด)
D417 | Silo_R06_Fan | R06 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง R06 (0=ปิด, 1=เปิด)
D418 | Silo_R07_Fan | R07 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง R07 (0=ปิด, 1=เปิด)
D419 | Silo_R08_Fan | R08 | INT (16-bit) | - | ตรงๆ | 0 / 1 | สถานะพัดลมถัง R08 (0=ปิด, 1=เปิด)

## Thresholds
Threshold Reference — Alarm Levels
ค่า threshold สำหรับ CONFIG.js และ PLC Alarm Program
Parameter | OK (Green) | Warning (Yellow) | Critical (Red) | หมายเหตุ
Temperature (°C) | < 28°C | 28–35°C | > 35°C | วัดจาก Cable Sensor หลายจุดในถัง
CO₂ (ppm) | < 600 ppm | 600–1000 ppm | > 1000 ppm | Baseline อากาศปกติ ~420 ppm
Moisture (%) | < 13% | 13–16% | > 16% | ขึ้นกับชนิดเมล็ด ข้าวโพดแนะนำ < 14%
Safe Days | > 15 วัน | 8–15 วัน | ≤ 7 วัน | คำนวณจาก Predictive Model ทั้ง 5
Aflatoxin Score | < 30 | 30–60 | > 60 | Score 0–100 จาก Temp + Moisture + Days
Fan EMC | EMC < Grain MC | - | EMC > Grain MC | Henderson Eq. K1=9.3e-5, K2=49.81, K3=1.865

## Network Config
Network & Communication Configuration
System | Parameter | Value
PLC / Simulator | IP Address | 127.0.0.1 (Simulator) / 192.168.1.10 (Production)
PLC / Simulator | Port | 5007 (SLMP default)
PLC / Simulator | Protocol | SLMP 3E Frame, Binary mode, TCP/IP
PLC / Simulator | CPU Type | Mitsubishi FX5U (FX5CPU)
MQTT Broker | URL | mqtt://broker.hivemq.com (Test) / Local Mosquitto (Production)
MQTT Broker | Port | 1883 (plain) / 8883 (TLS)
MQTT Broker | Topic Format | kidDtech/{plant_id}/silo/{siloId}
MQTT Broker | QoS | 1 (At least once)
MQTT Broker | Retain | true (คงค่าล่าสุดไว้เสมอ)
Gateway | Platform | Node.js 18+
Gateway | Poll Interval | 3000 ms (3 วินาที)
Gateway | Libraries | mcprotocol, mqtt
Gateway | File | Connect PLC Mitshu/gateway.js